## Slide 1: NIBT 4ème
EPAI, Jonathan Baechler

## Slide 2: NIBT CHAPITRE 4.1
Protection pour assurer la sécurité

## Slide 3: Rappel des buts de la NIBT
Protection des personnes
Protection des choses
Protection des animaux

## Slide 4: Mesure de protection
Mesure de protection
Une protection renforcé qui fait les deux (principal et en cas de défaut)
Complémentaire
Protection principal
Et
Protection en cas de défaut
Contact direct et indirect
Obligatoire d‘appliquer au moins une mesure de protection (dans chaque partie de l’installation).
4.1.0.3 p.246

## Slide 5
4.1.0 p.247

## Slide 6: Valeurs typiques
4.1.0 p.248

## Slide 7
4.1.1 p.255

## Slide 8
4.1.1 p.255

## Slide 9: Différents types de mesure de protection:
Protection par coupure automatique de l‘alimentation en courant
Protection par double isolation ou renforcée
Protection par séparation de l‘alimentation d‘un matériel individuel
Protection par très basse tension TBTS et TBTP.
≤ 50 V AC ou ≤ 120 V DC
p.258 -263

## Slide 10: Coupure qui pourrait constituer un danger
Mettre en danger les êtres vivants:
Manque lumière (éclairage de secours)
Industrie chimique
Garage souterrain avec ventilation artificielle
Eclairage de barrière
Hôpital (salle d’opération, soins intensifs)
Ou pour des installation (protection des chose):
Cycle de production continus
Système de pompage des eaux usées (Vous êtes dans la m…..)
Pannes informatiques
Dans ce cas la protection doit être assuré par d’autres mesures:
Par séparation (transfo de séparation) / Raccordement direct (sans dispositif conjoncteur) / TBT / Surisolation / RCM (FI Sans coupure, mais avec signalisation)

## Slide 11: Possible de renoncer aux mesures de protection
Si isolation double ou renforcé à l’intérieur

## Slide 12: Coupure automatique
Elle prévoit:
La protection principale
La protection en cas de défaut
Si les normes l’impose:
-> protection complémentaire par FI 30 mA

## Slide 13: Protection contre les contacts directs
Tous les matériaux électriques doivent avoir une protection principale

## Slide 14: Solution -> Barrière ou enveloppe de protection
IP2X
En dessus des tableaux IP4X
Si partie active -> Ouverture uniquement à l’aide d’une clef ou d’un outil

## Slide 15: Accès au tableau

## Slide 16: Degrés de protection
Du coup IP2XC ?

## Slide 17
A : 50 mm
B : 80 mm
C : 100 mm
D : 100 mm

## Slide 19: Exemple

## Slide 20: Exemple personnes «averties»

## Slide 21: Mise en garde du danger
Si un contact direct et possible à l’intérieur du coffret ou de l’armoire

## Slide 22: Accès aux personnes «ordinaires» Par exemple armoire de distribution
Pourquoi ?

## Slide 23: Protection contre les contacts indirects (en cas de défaut)
Un conducteur de protection doit être présent dans chaque circuit
Les pièces pouvant être touchées simultanément doivent être reliées au même système de mise à la terre

## Slide 24: Rappel

## Slide 25: Mise à la terre des masses
C’est une mesure de protection qui sert à déclencher des installations présentant un défaut d’isolement, ou à abaisser des tension de défaut ou de contact à une valeur non dangereuse.

## Slide 26: Liaison équipotentielles de protections
But: Mettre au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et éléments conducteurs.

## Slide 27: Système TN-S

## Slide 28: Système TN-C-S

## Slide 29: Le point de transition entre les deux se trouve au C-S-G

## Slide 30: Lors de l’extension d’une installation depuis du TN-C
Attention au marquage des conducteurs !

## Slide 31: Lors de l’extension d’une installation depuis du TN-S
Attention au marquage des conducteurs !

## Slide 32: Coupure automatique en cas de défauts sur le système TN
Depuis le 01.01.2017, il est obligatoire d’installer un DDR () pour toutes les prises de courant à utilisation libre ≤ 32 A.
Les prises 3xT12 ne doivent plus être installés ou remplacées. Des caches sont cependant toujours disponible.
Depuis 31.12.2012

## Slide 33: Qu’entent-on part prise à utilisation libre
Les dispositifs conjoncteurs librement accessible et dont le genre de prises permet un raccordement de matériels d’utilisation.
Exceptions:
  Usage artisanal ou industrielle (Dispositif conjoncteur pour faciliter les mesures d’entretien)
  Si leur utilisation libre peut être exclue (Réfrigérateur / hotte de ventillation)

## Slide 34: Coupure automatique dans les salles de bains

## Slide 35: TBTS / TBTP
TBT: < 50 V ̴̴ < 120 V – (Courant faible: < 50 V ̴̴ et < 2A)
Différences:
Les circuits électriques TBTS doivent présenter une isolation de base entre les parties actives et la terre. Ne doivent pas être mis à la terre!
Les circuits électriques TBTP et/ou masses des matériels électriques alimentés par ceux-ci peuvent être mis à la terre.
Note: Les dispositifs conjoncteurs ne doivent pas être compatible avec d’autres circuits !

## Slide 36: 5+5 règles vitales pour les travaux sur ou à proximité d’installations électriques

## Slide 38: Conséquence si les règles de sécurité ne sont pas respectés

## Slide 39: NIBT CHAPITRE 4.4
Protection contre les surtensions

## Slide 40: Protection contre la foudre
Extérieur :
Installation de paratonnerre
But: Capter et conduire la foudre dans le terrain

## Slide 41: Protection contre la foudre
Intérieur :
Installation de parafoudres (contre la foudre) / parasurtension (fluctuation du réseau)
Les liaisons équipotentielles
But: Préserver votre installation et les appareils sensibles

## Slide 42: Où le faire ?
Installation de grande envergure
Déterminé par l’ECAB en fonction de (nombre occupants, nombre d’étage, l’affectation …)
Protection d’appareils électronique

## Slide 43: Classe de protection contre la foudre
I : exigences très élevées
II : exigences élevées
III : exigences normales
Contrôle tous les 3 à 10 en fonction de la classe de protection

## Slide 44: Une installation «standard» se compose d’une:
Protection extérieure qui capte la foudre.
  Elle comprend: - Un dispositif de captage
  - Les descentes
  - Une installation de mise à terre
Protection intérieur contre la foudre.
  Elle comprend: - Un parafoudre
  - Les liaisons équipotentielle de protection
Electrode de terre

## Slide 45: Canalisation depuis l’extérieur

## Slide 46: Alimentation par ligne aérienne
Si une installation est alimentée par des lignes aériennes à basse tension, une protection contre les surtensions doit être installée

## Slide 47: Carte kéraunique
https://prevision-meteo.ch/orages/impacts-foudre

## Slide 48: CEM
Peuvent perturber :
  Système informatique
  Système d’émission
  Système de commande
Peuvent générer des surtensions :
  Court-circuit
  Effet de la foudre
Peuvent apparaitre :
  Grande boucle
  Différents système de câblage
  Champ magnétique lors de courant important

## Slide 49: Sources
NIBT 2020, Electro suisse
PowerPoint 2020, Groupe E, GESA, IB-murten, ECAB