Questionnaire 4ème année NIBT

Recommandation : Noter à chaque fois le numéro d’article, l'alinéa ainsi que le numéro de page.

4.1 : Protection contre les chocs électriques

4.4 : Protection contre surtension

F2.6 : Protection contre la foudre

- De quoi se compose un système de protection contre la foudre ? (F2.6, p.168)

- D’une protection extérieure

- D’une protection intérieure

- Expliquez les différents temps de coupure maximal pour la coupure automatique. (N4.1.1.3.2.2, p.255)

0.4 sec pour les circuits électriques terminaux ≤32A et circuits avec prises ≤63A

5 secondes pour les circuits >32A sans prises.

- Dans quel cas devons-nous faire une liaison équipotentielle supplémentaire ? (N4.1.1.3.2.6, p.255)

Si le temps de coupure est trop haut. Si nous avons des parties actives simultanément accessibles.

- Quelles sont les possibilités de réaliser des prises de terres ? (N5.4.2.2, p.420)

Electrode de fondation, ruban de terre, Pieux de terre

- Dans quel document retrouve-t-on les différentes classes de protection contre la foudre ? (F2.6.3, p.169)

SNR 464022

- Expliquez la protection par séparation. (N4.1.3, p.260)

La protection par séparation assure la protection de base grâce à l’enveloppe de l’appareil et la protection contre les défauts est assurées par l’isolation électrique du circuit primaire et secondaire.

- Que veut dire TBTS ? (N4.1.4, p.261)

Très basse tension de sécurité

- Lorsque nous sommes en TBTS, à quoi devons-nous faire attention au niveau de la mise à terre ? (N4.1.4.4, p.262)

Ne pas raccorder le conducteur de protection

- Citez trois moyens pour assurer la protection en cas de défaut. (N4.1.0 Figure 1, p.247)

– coupure automatique

– liaison équipotentielle

– classe de protection II (surisolation)

– emplacement non conducteur

– Par séparation (Transfo)

– TBTS

- De quoi se compose une protection intérieure de protection contre la foudre ? (F2.6, p.168)

Des liaisons équipotentielles et de parafoudre, parasurtension

- Que veut dire TBTP ? (N4.1.4, p.261)

Très basse tension de protection

- Quelles sont les deux mesures de protection obligatoires ? (N4.1.0.3.2, p.246)

Protection principale (contact direct) et protection de défaut (contact indirect)

- Expliquez ce qu’est la protection par coupure automatique. (N4.1.1.1, p.250)

Protection qui assure la protection principale et la protection contre les défauts en limitant le temps de déclenchement.

- Quelles sont les trois classes de protection contre la foudre ? (F2.6, p.168)

I       exigences très élevées

II      exigences élevées

III     exigences normales

- Que veut dire IP2XC ? (F2.7, p.177)

2X = ouverture de 12mm

C = Outil / tournevis 2,5mm d’ouverture et 100mm de long

- Quelle est la différence entre une liaison équipotentielle principale et fonctionnelle ? (F2.2.7.1, p.149)

Liaison équipotentielle principale est pour assurer la sécurité et la fonctionnelle est pour assurer le fonctionnement de l’installation avant la sécurité (CEM). La fonctionnelle ne doit pas être jaune-vert (autorisé depuis fin 2018).

Principale = sécurité

Fonctionnelle = CEM

- Citez un inconvénient d’installer un conducteur PEN. (N.4.1.1.4.3, p.257)

- en cas d’interruption du conducteur PEN et sans nouveau défaut aucune masse reliée à un conducteur PE ne se retrouve sous tension

– empêche l’utilisation de DDR

– la mesure d’isolement de tous les conducteurs actifs est rendu difficile

– mauvaise compatibilité électromagnétique CEM.

– des courants fonctionnels par des parties conductrices du bâtiment.

- Quel est le but d’installer une protection intérieure contre la foudre ? (N4.4.4.1, p.314)

De protéger les installations intérieures contre les perturbations électromagnétiques venant de l’extérieures. (Exemple ancien coffret T+T)

- Donner un exemple pour une mesure de protection complémentaire ? (N4.1.1.3.3, p.256)

Protection par DDR ou par équipotentielle supplémentaire

- Que doit-on faire avec un appareil de classe de protection I ? (F2.4, p.159)

Il doit être raccordé au PE

- Expliquez ce qu’est la distance « S » ?  (F2.6, p.174)

Distance à respecter entre des installations paratonnerres et les installations intérieures pour les bâtiments avec danger d’incendie, d’explosion ou avec des équipements techniques sensibles

- Donner la définition de :	(N4.1.0.5, p.249)

– BA1 : personne ordinaire – profane

– BA4 : personne avertie

– BA5 : personne qualifiée

- Quelles sont les différentes exigences pour pouvoir enlever une barrière ou une enveloppe ?

(N4.1.A.2.4, p.252)

A l’aide d’une clé ou d’un outil ou en mettant hors tension les parties actives.

- Que veut dire IP2XB ? (F2.7, p.177)

2X = ouverture de 12mm

B = doigt d’épreuve : ouverture 12mm et longueur 80mm

- Citez quatre éléments à relier à la liaison équipotentielle de protection. (N4.1.1.Figure 2, p.254)

Les conduites principales d’eau et de gaz, les autres systèmes de conduites métalliques, par ex. colonnes montantes des installations de chauffage central et climatisation, le conducteur principal de mise à la terre, la barre principale de mise à la terre, le conducteur PEN de la ligne d’amenée, le conducteur de protection principal (PE), les renforcements métalliques ou armatures de la construction du bâtiment, dans la mesure du possible, l’installation de protection contre la foudre. Cage d’ascenseur, onduleur

- Compléter les exigences pour un bâtiment de classe de protection II : (F2.6.4/F2.6.5, p.172-173) revoir question

- Dimension du maillage : 10m / 10m

- Distance entre les descentes :  10m

- Que veut dire TN-S ?

Terre et neutre séparé

- De quoi se compose une protection extérieure contre la foudre ? (F2.6, p.168)

Dispositif de captage, des descentes, d’une installation de mise à la terre

- Lorsque j’installe une prise/fiche en TBTS, à quoi dois-je faire attention ? (N4.1.4.4.3, p.263)

Que la prise TBTS ne soit pas compatible avec une prise normale.

- Une protection contre la foudre n’est pas obligatoire dans tous les cas. De quoi dépend l’obligation d’installer une protection contre la foudre ? (F2.6.2, p.169)

L’obligation d’installer une protection contre la foudre est régit au niveau fédérale et cantonale. Ça dépend de l’affectation du bâtiment, du nombre d’occupant, de la situation, nombre d’étage, construction du bâtiment, matériels sensibles, etc.

- Donnez deux solutions lorsque mon courant de court-circuit est trop faible afin de l’améliorer.

Serrage, DDR, augmenter la section, améliorer la mise à terre, changer la courbe du disjoncteur.

- A combien doit-on enterrer un ruban de terre lors d’une terre circulaire ?	(5.4.2.2.4, p.421)

70cm

- Comment doit-on installer une électrode de fondation ?

SNR 464113 Elle doit ceinturer le bâtiment et être incorporée dans la fondation.

- Donnez les dimensions pour le maillage et pour les descentes selon les différentes catégories de bâtiment. (F2.6.4/F2.6.5, p.172-173)

Cat. I 	5x5m et 10m

Cat. II	10x10m et 10m (question 30)

Cat. III 	15x15m et 15m

- Est-ce que la protection par coupure automatique répond aux deux exigences obligatoires pour la protection ? (N4.1.03, p.246)

Oui, protection principale et protection par défaut

- Quel est le degré de protection minimum pour des barrières et enveloppes ? (N4.1.A.2.1, p.251)

IP 2X ou XXB

- Quel est le degré de protection minimum pour des barrières et enveloppes horizontales ? (N4.1.A.2.2, p.251)

IP 4X ou IP XXD

- Citer la protection complémentaire exigée pour toute installation raccordée sur prise dont l’intensité nominale est inférieure à 32A. (Chap. N4.1.1.3.3 p.256)

DDR