Questionnaire 3ème année complément PIE Chap.3

(correction)

- Quelles sont les couleurs des conducteurs polaires (aujourd’hui) ? (PIE Chap. 3.4.5 p.35)

Brun, noir, gris

- Quelles étaient les couleurs des conducteurs polaires (avant 2010) ? (PIE Chap. 3.4.5 p.35)

Noir, rouge, blanc

- Quelle abréviation représente le conducteur d’équipotentialité ? (PIE Chap. 3.4.5 p.35)

PA / PAZ

- Quelle couleur est utilisé pour le conducteur neutre ?  (PIE Chap. 3.4.5 p.35)

Bleu

- Comment doit être désigné le conducteur PEN ? (couleurs) (PIE Chap. 3.4.5 p.35)

Jaune-vert , il doit être marqué aux extrémités en bleu

- Comment doit être désigné le conducteur PA ? (couleur) (PIE Chap. 3.4.5 p.35)

Jaune-vert (ou nu marqué aux extrémités en jaune-vert)

- Le conducteur neutre peut-il être désigné par une autre couleur ? (PIE Chap. 3.4.5 p.35)

Dans un ensemble d’appareillage, si tous les conducteurs polaires sont noirs, le N peut aussi être noir, dans un câble où tous les conducteurs sont noirs numérotés (sauf le PE), le N peut aussi être noir numéroté. Dans ce cas ce sera celui qui a le plus petit numéro et, depuis 2010, muni d’embouts bleus. Dans les circuits de télécommande des distributeurs, le neutre doit être gris numéroté 0 et muni d’un embout bleu.

- Le conducteur de protection peut-il être désigné par une autre couleur ? (PIE Chap. 3.4.5 p.35)

Non, même si le conducteur est nu, il doit être marqué aux extrémités en jaune-vert.