## Slide 1: Partie technique F1-F2
EPAI, Jonathan Baechler

## Slide 2: NIBT Partie technique F1
Généralités

## Slide 3: Généralités
Quelques mA peuvent déjà être très dangereux (danger de mort)
L’électricité peut créer des explosions (étincelles)
Des incendies (échauffement)
NIBT F1.1
p.15

## Slide 4: L’électricité et l’homme
Le corps humain est conducteur.
Effet direct sur l’homme:
  Marques d’entrée et sortie (brûlures externes)
  Brûlure internes (articulation et voies nerveuses)
  Brûlure de la rétine (éblouissement)
  Décomposition
NIBT F1.1
p.15

## Slide 5
Effet du courant électrique sur le corps
  Muscle (crampes musculaires)
  Cerveau (vertige, perte de conscience)
  Poumon (contraction pulmonaire -> difficultés respiratoires)
  Cœur (trouble, fibrillation ou arrêt cardiaque)
  Squelette (chute et on se casse quelque chose)
  Sang (Augmentation pression sanguine -> embolie)
  Nerfs (trouble sensoriels)
  Peau (brûlures)
Selon le courant, la fréquence, le cheminement et le temps, les effets peuvent être mortel
NIBT F1.1
p.16

## Slide 6: Effets du courant sur l’homme
NIBT F1.1 tab
p.16

## Slide 7: Danger du courant alternatif
La fréquence du réseau est bien différente que la fréquence cardiaque.
Plus la fréquence augmente plus on a de passage par zéro.

## Slide 8: Résistance du corps humain
Dépend de sa constitution
  Humidité
  Qualité de la peau
  Taille / poids
Envirions 1000 à 3000 Ω
Sous 230 V ?
NIBT F1.1
p.17

## Slide 9: F1.2 Les accidents n’arrivent jamais seuls, nous les provoquons
65 % sont des accidents professionnel
5 par année ont une issue mortelle
Les 4 causes les plus fréquentes:
  Evaluation du risque / méthode de travail
  Pas assez préparé (précis)
  Non respect de la règle des 5 + 5
  Manque de soin d’attention
NIBT F1.2
p.18

## Slide 10: La règle des 5+5 vitales
NIBT F1.2
p.18-19

## Slide 11: Protection des parties actives
Le contact de parties sous tension doit être évité avec un dispositif de protection comme une barrière, un blindage ou une enveloppe isolante
NIBT F1.2.2
p.19-20

## Slide 12: 3 méthodes de travail
1. Méthode de travail 1 :Travaux hors tension;
Règles des 5 doigts
2. Méthode de travail 2: travaux à proximité de parties sous tension;
Exigent des mesures de protection appropriées contre les dangers électriques
Des barrières, des enveloppes ou des isolations
3. Méthode de travail 3: Travaux sous tension
(TsT 1 etTsT 2).
NIBT F1.2.3
p.19-20

## Slide 13: Travaux sous tension (TsT) Méthode 3
  1. TsT 1 (Toucher une partie de l’installation sans la modifier)
  -> mesure et vérifications
  Ces travaux peuvent être effectué seul mais cette personne doit être formé et qualifié (CFC). Exiger un mandat précis !
  2. TsT 2 (Toucher une partie de l’installation avec modification de celle-ci)
  -> remplacement, câblage, modification de tableau
  Doivent être exécutés par deux personnes (avec CFC). Mandat précis et consigné par écrit !
  Dans les deux situations : Avoir les EPI adapter au niveau de tension (Equipement de Protection Individuel)
NIBT F1.2.3
p.20

## Slide 14: Compétences des apprentis ?
NIBT F1.2.6
p.22

## Slide 15: Comportement en cas d’accidents
TOUTE PERSONNE EST TENUE D’APPORTER DE L’AIDE !
L’ordre peut être modifié !
Eventuellement, établir un appel d’urgence
Sauvetage (coupure), attention à ne pas vous mettre en danger
Isoler la victime
Séparer la victime de la partie «anciennement» sous tension
Attention aux réenclenchements automatiques aux niveaux de la HT.
Vidéo débile : https://www.koreus.com/video/bout-bois-ligne-electrique.html
NIBT F1.2.5
p.22

## Slide 16: Page 23 (photo dans votre Natel)

## Slide 17: Effet des champs magnétiques et électriques
Tous les conducteurs qui sont parcourus par un courant génèrent un champ.
Certaines personnes peuvent être sensibles à ces champs.
NIBT F1.2.7
p.23

## Slide 18: Problématique de l’amiante
NIBT F1.3
p.24

## Slide 19: Elaboration des normes
NIBT F1.4.1
p.25

## Slide 20: Normes Suisse
NIBT F1.4.5
p.27

## Slide 21: Des dispositions et directives peuvent être ajoutées par:
Les GRD (via les PDIE)
L’AEAI (sur Fribourg l’ECAB)
SUVA (caisse national en cas d’accident)
L’ESTI (L’inspection)
La notice du fabricant (mode d’emploi)
Les propriétaire peuvent demander des normes plus restrictive que la norme. (sans bien évidement la contredire).
NIBT F1.4.6
p.27-28

## Slide 22: NIBT Partie technique F2
Installations électriques

## Slide 23: Rappel OIBT (Champ d’application)
Interventions sur les installations électriques BT
Contrôle des installations électriques BT
Types d’installations électriques:
  Alimentées à courant fort < que 1000 V en alternatif
  Les installation alimentés à courant fort, mais qui sont exploités sous haute tension.
  Les installations électriques exploitées sous une tension de service n’excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance.
Courant fort
Courant faible
NIBT F2.1
p.31

## Slide 24: Valeurs normalisés pour les tensions
NIBT F2.2.2
p.32

## Slide 25: Valeurs normalisés pour les courants
NIBT F2.2.3
p.33

## Slide 26: Alimentation des GRD
PDIE
Avis d’installation
https://www.strom.ch/fr/telechargement?keywords=PDIE
NIBT F2.2.4
p.33

## Slide 27: Exemple de prescription:
CSG entre 80 et 200 cm
Appareils sur la TC (Groupe E -> chauffage, Gruyère énergie -> LL-SL)
Choix du matériel
Plombage
Compensation (cosρ=0.9)

## Slide 28: Système TN
Nature de la mise à la terre (Explications des abréviations)
Première lettre: situation de l'alimentation par rapport à la terre
T Terre: liaison directe d'un point avec la terre
I lsolé: isolation de toutes les parties actives par rapport à la terre ou liaison d'un point avec la terre à travers une impédance
Deuxième lettre: Situation des masses de l'installation électrique par rapport à la terre
T Terre: masses reliées directement à la terre, indépendamment de la mise à la terre éventuelle d'un point d'alimentation
N Neutre: masses reliées directement au point d'alimentation mis à la terre Autres lettres: disposition du conducteur neutre et du conducteur de protection
S Séparé: Un conducteur est prévu pour la fonction de protection; celui-ci est séparé du conducteur neutre ou d'un conducteur polaire mis à la terre
C Combiné: Fonctions de neutre et de protection combinées en un seul conducteur (conducteur PEN)
NIBT F2.2.5
p.34

## Slide 29: Système TNS
Meilleure CEM : Compatibilité ElectroMagnétique
Plus sécurisé (installation de FI)
NIBT F2.2.5
p.35

## Slide 30: Système TNC
Interdit dans les nouvelles installations
NIBT F2.2.5
p.35

## Slide 31: Système TNCS
Souvent pours les grosses alimentations (on déplace le sectionneur dans les cellules d’alimentation
NIBT F2.2.5
p.36

## Slide 32: Division des circuits
Cela implique de faire plusieurs groupes.
pourquoi ?
Min deux groupes pour l’éclairage. (Plan d’installation)
NIBT F2.2.7
p.36

## Slide 33: Mise à terre
La terre ! C’est pour les jardiniers 
Une installation de mise à la terre apporte une contribution essentielle à la sécurité d'une installation électrique qui ne met pas les personnes ou les biens en danger.
Probablement, la chose la plus importante que vous raccorder !
NIBT F2.2.7.1
p.36

## Slide 34: Liaison équipotentielle de protection
La liaison équipotentielle garantit que toutes les parties métalliques reliées atteignent approximativement le même potentiel.
Par conséquent, les différences de tension telles qu'elles peuvent apparaître sans liaison équipotentielle de protection entre différents système en cas de défaut, sont considérablement réduites.
NIBT F2.2.7.2
p.36

## Slide 35: F2.3 à F2.6 en 3-4ème !!!

## Slide 36: F2.7 Les codes IP
IP Indice de Protection
Définissent:
– la qualité de leur protection principale
– l’ étanchéité contre la pénétration de corps étrangers (objets, pierres, sable, etc.)
– l’ étanchéité contre la pénétration d’ eau – l’ accès à des parties dangereuses

## Slide 37: Symbole pour IP

## Slide 38: Sources
NIBT 2025, Electro suisse
PowerPoint 2020, Groupe E, GESA, IB-murten, ECAB