Questionnaire 3ème année F2.8 et N5.2 à 5.2.1.7

+ complément PIE Chap4 (correction)

Partie technique F2.8.1

- Quels dangers peuvent être provoqués par une isolation défectueuse ?

(Partie technique F2.8 p.53)

Les isolations défectueuses peuvent être à l'origine de dysfonctionnements,

d'accidents électriques ou d'incendies.

- Quels sont les 2 métaux utilisés comme conducteurs électriques ? (Partie technique F2.8.1 p.53)

Cuivre, alu

- Lequel des 2 est utilisé pour les canalisations dans les réseaux de distribution THT ? Et pourquoi ?

(Partie technique F2.8.1 p.53)

Aluminium

Alliage ou recuit (Aldrey)

plus léger

- Citer quelques propriétés d’un isolant pour certaines applications (ce qui est important pour l’isolation).  (Partie technique F2.8.2 p.54)

- La durabilité et la résistance aux effets et contraintes mécaniques dus à des (traction, mouvements flexion, choc, vibrations, etc.)

- Sensibilité aux vapeurs et gaz agressifs (en cas d'incendie impliquant des matériaux en PVC,

etc.)

- Le degré d'inflammabilité

- La résistance aux influences chimiques (huile, etc.) et à d’autres influences environnementales (rayonnement UV, lumière solaire, eau, etc.)

- La résistance à la chaleur et au froid (stabilité dimensionnelle)

- La valeur d'isolation et les propriétés antistatiques

- Citer les 3 grandes catégories de polymères. (Partie technique F2.8.3 Tab.1 p.55)

Thermoplastiques (PVC), Elastomères (EPR), Duroplastes (PUR)

- Citer un exemple pour chacun d’eux. (Partie technique F2.8.3 Tab.1 p.55)

Thermoplastiques (PVC) : Canalisations électriques et câbles à basse et moyenne tension

Elastomères (EPR) : Canalisations souples pour basse et moyenne tension.

Duroplastes (PUR) : Résines de coulée pour garnitures de câbles

- Que signifie l’abréviation PUR ? (Partie technique F2.8.3 tableau 1  p.55)

Polyuréthane

- Que signifie l’abréviation PVC ? (Partie technique F2.8.3 tableau 1  p.55 )

Chlorure de polyvinyle

- Quel est l’avantage du caoutchouc par rapport au PVC ? (Partie technique F2.8.3 tableau 1  p.55 )

Ils sont élastiques à la température d'usage et ne se laissent plus déformer de manière plastique à de hautes températures.

- Quel genre de câbles doit être tiré dans les locaux avec danger d’incendie (notamment par son comportement face au feu) ? Et pourquoi ? (Partie technique F2.8.5.1 p.56)

Câble sans halogène

Risque d’intoxication par les fumées (fluor)

- Citer un isolant contenant des halogènes. (Partie technique F2.8.5.1 p.56)

Le téflon

- Quel est l’avantage du PUR-PUR par rapport au PVC ?

Particulièrement résistant aux contrainte mécanique.

Norme 5.2.1 à 5.2.1.7

- Qu’est-ce qu’une installation raccordée à demeure ? (Chap. 5.2.1.1.2 p.183)

De manière fixe

- Qu’est-ce qu’un conducteur de terre ? (Chap. 5.2.1.1 p.184)

Un conducteur de terre est un conducteur de protection qui relie la barre principale de terre à la prise de terre. (dimensionnement en 4ème)

- Qu’est-ce que la prise de terre ?

La prise de terre correspond aux électrodes de terre (de fondation pour les bâtiment neuf)

(dimensionnement en 4ème)

- Comment doit être enfouit un câble dans le sol ? (Chap. 5.2.1.2.3 p.187)

En cas de pose enterrée, les canalisations doivent être protégées par des conduits ou canaux fermés, de telle sorte qu'ils puissent être aisément remplacés et qu'un endommagement soit exclu lors de travaux de fouilles et autres. Cette protection mécanique est considérée comme assurée lorsque les conduits de protection sont situés à 60 cm au minimum sous la surface du sol et signalés par une bande de marquage.

- Qu’est-ce que le « mode de pose » ? (Chap. 5.2.1.2.1 p.187)

C’est la manière d’installer une canalisation (sous tube ou canal, apparente ou encastrée, sur du bois ou de la brique, monophasée ou triphasée, …)

- Que signifie l’abréviation UP ? (Chap. 5.2.1 tableau 6 p.188)

Encastré

- Combien de fils peut-on insérer dans un tube M20 ? (Chap. 5.2.1 tableau 7 p.189)

7 en ENC 9 en AP

- Dans un canal d’installation, est-il possible d’y insérer des câbles courant fort et des câbles courant faible ? Si oui, dans quelles conditions. (Chap. 5.2.1.7 p.189)

Plusieurs circuits sont admis dans un même conduit ou une même goulotte si tous les conducteurs sont isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.

- Pourquoi peut-on en mettre plus si la pose du tube est sur crépi ?

Moins d’échauffement

- Selon quel critère devons-nous choisir le diamètre des conduits ? (Chap. 5.2.1.2.5 p.189)

Le diamètre du conduit doit être choisi de sorte que les conducteurs puissent être tirés sans effort ni endommagement.

- Qu’est-ce qu’une goulotte ?

C’est un conduit (une canalisation ou canal)

- Quelle est la longueur maximale apparente d’un tube THF qui pénètre dans une paroi boisée ? (Chap. 5.2.1.6.4 p.189)

Les tubes combustibles (THF) doivent être totalement noyé dans des matières incombustibles (maçonnerie).  Ils peuvent sortir de 10 cm au maximum des plafonds et des parois, mais ne peuvent pas être employé pour des traversée de partie combustible du bâtiment.

Les conduits combustibles doivent être intégralement enrobés dans des matériaux non combustibles. Ces conduits peuvent faire saillie de 10 cm au maximum des murs et des dalles.

- Citer les différentes dimensions des tubes. (Chap. 5.2.1 tableau 7 p.189)

16/20/25/32/40/50/63

PIE Chap. 4

- Un tube THF peut-il être installé dans les parois en placo-plâtre (Rigips) ? Et pourquoi ?

(PIE Chap 4.1.2 p.50)

THF convient uniquement en montage noyé dans la maçonnerie. Risque d’incendie

- Quelles caractéristiques possède le tube TIT ? (PIE Chap. 4.1.2 p.50)

Isolant rigide, pour cintrage à froid, difficilement combustible

Faible résistance aux influences thermiques,

Température d’emploi : de – 5°C à + 60°C

Résistant à la corrosion

Faible résistance aux chocs mécaniques

Principalement utilisé en montage apparent

Ne convient pas pour l’extérieur

- Quelles caractéristiques possède le tube THFW ? (PIE Chap. 4.1.2 p.50)

Plastique flexible en polyéthylène, gris, difficilement combustible, insensible à l’humidité. Température d’emploi : de – 15°C à + 60°C

Résistant à la corrosion

Faible résistance mécanique

Principalement utilisé en montage noyé ou dans des doublages

- Quelles caractéristiques possède le tube ALU ? (PIE Chap. 4.1.2 p.50)

Aluminium, rigide, incombustible, particulièrement résistant aux influences thermiques,

Température d’emploi : de – 45°C à + 250°C

Normalement résistant à la corrosion (atmosphérique),

Particulièrement résistant aux chocs.

Conducteur.

Principalement utilisé en montage apparent

Ne convient pas pour emplacements avec dangers de corrosion

- Pourquoi le tube ALU n’a-t-il pas une protection permanente contre la corrosion ?

L'aluminium est extrêmement résistant à la corrosion dans les eaux très pures. Il est cependant très sensible à la corrosion galvanique lorsqu'il est couplé à d'autres métaux beaucoup plus nobles tels que le cuivre, le plomb, le nickel et l'étain