Questionnaire Chapitre 4.6

- Peut-on installer un dispositif de coupure sur le PEN ? (Justifier votre réponse) (NIBT, 4.6.1.2.1.2  p.326)

Non, le conducteur PEN est utilisé comme conducteur de protection dans le système TNC.

- Par qui et avec quel moyen doit se faire un sectionnement ? (NIBT, 4.6.1  p.325)

Une personne avertie et avec un outil.

- Peut-on installer un dispositif de sectionnement sur le PEN ? (Justifier votre réponse) (NIBT, 4.6.1.2.1.1  p.326)

Oui, mais uniquement au CSG

- C'est quoi une mise sous tension intempestive ? (voir PowerPoint)

C’est lorsqu’une personne met en service une machine ou un appareil, alors que celle-ci n’est pas souhaitée. (Révision, entretien)

- Peut-on installer un dispositif de sectionnement ou de coupure sur le PE ?

(Justifier votre réponse) (NIBT, 4.6.1.2.2.1  p.326)

Non, car on supprime la protection en cas de défaut. Le conducteur de protection ne doit pouvoir être sectionné ou déclenché, si ce n'est au moyen de dispositifs conjoncteurs.

- Peut-on faire une installation sans sectionnement ou dispositif de coupure ?

(Justifier votre réponse) (NIBT, 4.6.2.1.1  p.327)

Non, Chaque installation électrique doit pouvoir être sectionnée de chaque alimentation.

- Quelle sont les buts de la séparation galvanique dans un sectionnement ? (NIBT, 4.6.2.2.1  p.327)

Pouvoir faire différentes mesures sur des circuits indépendants.

- A quels endroits doit-on prévoir un sectionneur de neutre :

- Dans le conducteur PEN : (NIBT, 4.6.2.2.3  p.327)

– au coupe-surintensité général

- Dans le conducteur neutre :

– au coupe-surintensité général

– au coupe-surintensité d'abonné de protection

– en cas de passage du schéma TN-C au schéma TN-S

-Les différents circuits / groupes

- Donner quatre moyens pour éviter une mise sous tension intempestive ? (NIBT, 4.6.2.3.1  p.328)

Dispositifs de verrouillage mécaniques (cadenas)

Panneaux d'avertissement

Dispositifs de sectionnement dans un local fermé à clé ou sous enveloppe.

Mise à la terre et/ou court-circuitée.

Déraccordé.

Dispositif conjoncteur -> ok si < 16 A

- Peut-on utiliser un dispositif conjoncteur pour une coupure fonctionnelle ?

(À quelle condition) (NIBT, 4.6.3.1.4 p.329)

Oui, si In max 16 A et ≤400 V

- Peut-on utiliser un dispositif conjoncteur pour l'entretien des machines ?

(À quelles conditions) (NIBT, 4.6.4.2.1.c) p.331)

Oui, si In max 16 A. Si contact visuel !

- Dans quelle situation devez-vous installer un arrêt d'urgence ? (NIBT, 4.6.5  p.333)

Pour les emplacements présentant un risque de choc électrique ou en cas de danger imprévisible

- Que devez-vous absolument installer, pour pouvoir faire un entretien sur une machine avec un risque de dommage corporel ? (NIBT, 4.6.4.1 p.330)

Un dispositif de coupure (verrouillable si manque le contact visuel)

- Quand est-ce que le dispositif de déclenchement doit-il être cadenassable ? (Chap. 4.6.4.2.1 p.331)

Lorsque la commande de la machine n’est pas dans le même local que la machine elle-même ou si celle-ci est suffisamment grande et que son enclenchement peut intervenir alors que quelqu’un procède à son entretien. Risque de dommages corporels