Questionnaire Chapitre 5.3 + Annexe 1 (corrigé)

- Peut-on sectionner uniquement le conducteur neutre ? (NIBT, 5.3.02 p.396)

Non

- Quels sont les dispositifs de protection contre les chocs électriques utilisés dans les systèmes TN ? (NIBT, 5.3.1.1 p.396)

- Dispositif contre les surintensités

- RCD.

- Quel est le type de DDR qui est interdit en Suisse ? Pourquoi ? (NIBT, 5.3.1.3.1 p.396)

Type AC. Car il mesure uniquement des courants alternatifs et ne détecte pas les courants continus qui sont présents sur notre réseau.

- Qu’est-ce que la sélectivité des dispositifs de protections ? (NIBT, 5.3.6.1.2 p.404)

La sélectivité permet d’assurer que seul le disjoncteur concerné par le circuit défectueux déclenche.

- Peut-on installer un DDR type B en amont d’un type A ou F ? (NIBT, 5.3.1.3.1 p.397)

Non.

- Les DDR assure la protection principale et en cas de défaut ainsi qu’une protection complémentaire. Contre quels risques ces derniers protègent-ils ? (NIBT, 5.3.1.3.2 p.397)

Contre les chocs électriques et les dangers d’incendie.

- Quelle est la longueur maximale non protégé par un DDR mobile ? (NIBT, 5.3.1.3.2 p.399)

3m

- Nous devons contrôler régulièrement le fonctionnement des DDR via le bouton test. Quel est l’intervalle des contrôles ? (NIBT, 5.3.1.3.4 p.400)

Selon la notice du fabricant mais minimum 1x par an.

- Nous avons une installation en Sch. III (TNC) et nous devons installer une nouvelle prise. Faites un schéma montrant clairement le raccordement entre l’installation Sch. III (TNC) et TNS.

(NIBT, 5.3.1.3.5 p.400)

- Comment faites-vous pour assurer le déclenchement du dispositif contre les surintensités en cas de ICC ?

Il faut mesurer le ICC en bout de ligne et observer la courbe de déclenchement selon la notice du fabricant.

- Les DDR assurent la protection contre les dangers d’incendies. Quel type de DDR doit-on installer pour protéger de tels locaux ? (NIBT, 5.3.2.2 p.401)

DDR type A, B ou F ≤ 300mA

- Quel dispositif peut-on installer afin de prévenir un incendie dû à un mauvais contact ?

(NIBT, 5.3.2.7 p.402)

Dispositifs de protection contre les arcs électriques (AFDD)

- Comment doit-on raccorder les coupe-circuits à fusible ? (NIBT, 5.3.3.2 p.402)

L’alimentation doit être raccordé en bas. S’assurer que l’alimentation soit au fond du c.c. et non sur la bague.

- Que doit-on obligatoirement mettre pour des coupe-circuits à fusible accessible aux personnes BA1 ? (NIBT, 5.3.3.3 p.402)

Une bague de calibrage

- Comment peut-on protéger notre installation contre les surtensions ? donnez une brève explication des différents types de protection. (NIBT, 5.3.4.1 p.403)

Des parasurtensions. Type 1 = protection grossière, type 2 = protection moyenne, Type 3 = protection fine.

- Comment faites-vous pour assurer une sélectivité entre deux coupe-surintensité ? (NIBT, 5.3.6.1.2 p.404)

Il faut observer les courbes de déclenchement des deux dispositifs et nous avons une sélectivité dès que les courbes ne se croise pas.

- Quels sont les points à observer afin d’assurer une sélectivité entre deux DDR ? (NIBT, 5.3.6.2.2 p.405)

Le DDR de tête doit être sélectif et avoir un courant différentiel assigné au moins triple du DDR aval.

- Citez les deux façons de dimensionner un DDR de tête. (NIBT, 5.3.6.2.3 p.405 à 408)

- Additionner le courant nominal de chaque dispositif contre les surintensités et appliquer un facteur de simultanéité.

- Additionner l’intensité de chaque récepteur raccordé fixe. Ne pas utiliser de facteur de simultanéité

- Donnez les exigences à respecter par rapport au sectionneur de neutre. (NIBT, 5.3.7.2 p.408)

- Disposé à proximité du circuit concerné

- Ouverture à l’aide d’un seul outil

- Quels sont les normes à respecter pour les EA ? (NIBT, Annexe 1 0.0  p.543)

OMBT et la SN EN61439

- Jusqu’à quelle tension et quel courant maximum sont prévu les DBO (Distribution Board intended to be operated by Ordinary persons) ? (NIBT, Annexe 1 1.0  p.544)

300V contre terre et 125A.

- Que devons-nous respecter, au niveau de la porte du tableau, pour des EA accessible aux personnes ordinaires ? (NIBT, Annexe 1 1.0  p.544)

Ouverture sans outil

- Quel est le degré de protection minimum pour les DBO ? (NIBT, Annexe 1 5.2.1  p.546)

IP 2XC.

- Citez 5 caractéristiques du tableau qui doivent figurer sur l’ensemble d’appareillage ou dans un fichier annexe ? (NIBT, Annexe 1 3.0  p.545)

la tension assignée (Un) – le courant assigné (InA) – le courant assigné de crête admissible (Ipk) – le courant assigné de courte durée  (Icw) – le courant de court-circuit assigné conditionnel (Icc) – le facteur de diversité assigné (RDF) – la fréquence assignée (Ifn) – les systèmes selon la nature de la liaison à la terre – le lieu d’installation en intérieur et/ou en extérieur – la classification selon la compatibilité électromagnétique (CEM) – les conditions d’exploitation particulières, le cas échéant

- Qu’est-ce qu’un facteur de diversité assigné « RDF » ? (NIBT, Annexe 1 6.3.4  p.552)

Facteur de simultanéité. 5.3.9.5.5

- Citez les 5 informations obligatoire qui doivent figurer sur la plaquette signalétique du tableau ? (NIBT, Annexe 1 3.0  p.545)

Fabricant, numéro d’identification, norme du produit, date de fabrication, courant assigné.

- Qu’est-ce que le degré de pollution ? (NIBT, Mots clefs  p.49)

Ça se rapporte aux conditions d’environnement où l’ensemble d’appareillage est disposé. Si la pollution est conductrice ou non.

- Quel est le degré de protection minimum pour un EA installé à l’extérieur ?

(SNR 461439)

IP 3X

- Citez deux exigences à respecter concernant les plaques avant d’un EA ? (NIBT, 5.2.1 p.547)

Ouverture à l’aide d’un outil et facile à manipuler.

- Pouvez-vous mettre une plaque frontale en PVC pour un EA de 1,5m/1,2m ? Justifiez. (SNR 461439)

Non. Elle doit être facilement manipulable.

- Vous avez un interrupteur principal dans votre EA, à quoi devez-vous apporter une attention particulière ? (SNR 461439)

Aux bornes d’entrées qui resteront sous tension même après le déclenchement de l’interrupteur. IP2X et pourvu d’un panneau d’avertissement.

- Peut-on employer la structure du tableau comme conducteur de protection ? Justifiez. (SNR 461439)

Oui pour autant que la section minimale soit respectée.

- Nous avons des lampes de signalisation sur la porte d’un EA. Ces lampes sont en 24VAC et une en 230VAC. Doit-on raccorder la porte à la mise à terre ? Justifiez.  (SNR 461439)

Oui et les charnières ne sont pas suffisante à cause de la signalisation 230V. il faut un conducteur de protection min. 2,5mm2.

- Quelle est la hauteur minimum et maximum pour des élément de commande sur l’EA ? (NIBT, 5.3 fig 1 p.549)

0,2m à 2m

- Un EA a été câblé uniquement avec des conducteurs de couleur noir. Est-il conforme ? Justifiez. (NIBT, 5.3.3 p.550)

Non. Les conducteurs neutres et de protection doivent être clairement identifiable avec leurs couleurs normalisées.

- Peut-on installer des Wago dans un EA ? Justifiez. (SNR 461439)

Oui pour autant qu’il soit fixé avec un support et que les circuits soient clairement identifiables.

- Quel est le degré de protection concernant l’ouverture pour les entrées des câbles dans un EA ? (NIBT, 5.2.1 p.547)

IP 2XC.

- Un client à une prise T12 défectueuse. Pouvez-vous la remplacer ? (NIBT, 5.3.10 p.414)

Non. Uniquement le remplacement des plaques frontale.

- Vous devez installer une prise pour un appareil 24V AC. A quoi devez-vous faire attention ? (SNR 461439)

Installer une prise non libre emploi et signaler la tension sur la prise

- Vous installez une prise T13 dans un rack informatique. Devez-vous la protéger avec un DDR ? Justifiez. (NIBT, 5.3.10.3 p.415)

Non. Car ce n’est pas une prise à libre emploi.