## Slide 1: Chapitre N1
EPAI, Jonathan Baechler

## Slide 2: NIBT Chapitre N1.0
Généralités

## Slide 3: Abréviation identique
LIE
OIBT
OMBT
ORNI
NIBT
PDIE
AEAI
NIBT N1.0
p.71

## Slide 4: PDIE
Déjà vu F1.4:
Ils peuvent édicter des dispositions spéciales:
protéger leurs installations
augmenter la sécurité d'exploitation de l ' alimentation électrique
contribuer à la protection du personnel lors de travaux d'entretien.
La sécurité exigée ne doit pas être influencée par de telles dispositions complémentaires.
NIBT N1.0.2
p.71

## Slide 5: Exemple
Il manque quoi ?

## Slide 6: Propriétaire
Tout propriétaire d'installation peut, pour ses propres installations, exiger une sécurité supplémentaire:
Exemple:
- Des prise T23
- 2.5 pour du 13 A
- AFDD
NIBT N1.0.3
p.71

## Slide 7: Seuls les instances suivante peuvent établir des exigences supplémentaires à la NIBT
AEAI (Police du feu) -> ECAB sur Fribourg
SUVA (Logo hyper original)
ESTI
NIBT N1.0.3.2
p.72

## Slide 8: Domaine de validé
bâtiments à usage d’ habitation
bâtiments à usage commercial
établissements recevant du public
établissements industriels
établissements agricoles et horticoles
bâtiments préfabriqués
locaux, emplacements et installations spéciales (chap. 7)
installations temporaires et provisoires
Installations d’ éclairage extérieur et autres installations semblables
locaux à usages médicaux
installations électriques mobiles et transportables
installations photovoltaïques
installations de production d‘ électricité basse tension.
NIBT N1.1
p.73

## Slide 9: NIBT applicable à la basse tension
≤ 1000 V AC / (50 Hz généralement)
Production y comprise !
Même celle du chat tartine :
https://www.youtube.com/watch?v=Okpvcp5BjcU
NIBT N1.1
p.73

## Slide 10: La NIBT ne s’applique pas
Ferroviaires
Voiture électriques (sauf les bornes de recharges)
Installation d’éclairage public
Bateaux
Avions
NIBTOIBT
Constructeurs
NIBT N1.1
p.73

## Slide 11: Risques associés aux installations électriques
Qui a déjà vécu une de ces situations ?
NIBT N1.3
p.74

## Slide 12: Protection principale (protection contre les contacts directs)
Les personnes et les animaux doivent être protégés contre les dangers pouvant résulter d’un contact avec les parties actives de l’installation.
(Toucher directement le conducteur)
Solutions:
Isolation
Plaque PVC
Limitation du courant de contact (ou de choc)
NIBT N1.3.1.2.1
p.75

## Slide 13: Protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects)
Les personnes et les animaux doivent être protégés contre les dangers pouvant résulter d’un contact avec des masses en cas de défaut.
(On ne s’y attend vraiment pas)
Solutions:
Isolation
Plaque PVC
Limitation du courant de contact (ou de choc)
Limitation de la durée grâce au RCD
Liaisons équipotentielles
NIBT N1.3.1.2.2
p.75

## Slide 14: Protection contre les effets thermiques
SVP, si vous voyez des anomalies chez un client,
faites lui la remarque!

## Slide 15: Protection contre les surcharges (surintensité) et les court-circuit!
3 vidéos sur la surcharge et les court-circuits
https://www.tecnipass.com/cours-electricite-protections-court.circuit
Solutions:
- Disjoncteur / Fusibles
- Limitation du courant
NIBT N1.3.1.4
p.76

## Slide 16: Protection contre les courants de défaut
Les conducteurs, autres que les conducteurs actifs, traversés par du courant en cas de défaut (PE, PEN) doivent pouvoir supporter ces courants sans atteindre des températures trop élevées.
NIBT N1.3.1.5 p.76

## Slide 17: Protection contre les surtensions
Les personnes et les animaux doivent être protégés contre les blessures, les biens contre les conséquences néfastes entraînées par
– un défaut entre les parties actives des circuits alimentés à des tensions différentes
– des surtensions dues à des phénomènes atmosphériques ou des surtensions de manœuvre (foudre)
– une baisse de tension et le retour consécutif de la tension
Petit conseil: https://www.francetvinfo.fr/france/foudre-quels-sont-les-reflexes-a-adopter-en-cas-de-violents-orages_1473717.html
NIBT N1.3.1.6
p.76

## Slide 18: ORNI
Le champ magnétique soit le plus faible possible sur les sites où les personnes séjournent régulièrement pendant une période prolongée.
Il est interdit de disposer des ensembles d’appareillage puissants à proximité des zones de sommeil.
NIBT N1.3.1.6.5
p.76

## Slide 19: Caractéristiques de l’alimentation
(Rappel de l’OIBT)
NIBT N1.3.2.2
p.76

## Slide 20: Répartition des groupes
De quoi dépend le nombre et le type de groupe?
La consommation (charge)
Le type d’appareil
La taille de l’installation
Besoin futur (réserve)
Au niveau des groupes, il est aussi important d’équilibrer les phases.
NIBT N1.3.2.3
p.78

## Slide 21: Sections des conducteurs
Les calculs seront fait dans le cadre de la 3ème année.
Mais de quoi va dépendre la section d’un conducteur?
De la température
De la chute de tension en bout de ligne
Du mode de pose
Du courant
NIBT N1.3.2.6
p.78

## Slide 22: Types de câbles, de canalisations et modes de pose
Dépend:
Du type de local
De type de parois (bois, béton, fermacell, autre)
Des contraintes mécaniques
Par exemple:
De la présence ou non d’animaux à corne (par exemple les chat à corne)
Des contraintes thermique (chaleur)
Du risque d’incendie
NIBT N1.3.2.7
p.78

## Slide 23: Matériel et dispositifs de protection
En fonction des différents effets:
– des surintensités (surcharges, courts-circuits)
– des courants de défaut à la terre et des courants de contact
– des surtensions
– des baisses de tension
– de l’absence de tension.
NIBT N1.3.2.8
p.79

## Slide 24: Arrêt d’urgence (coup de poing)
But: Couper l’alimentation en cas de danger
Où: Pour les emplacements présentant un risque de choc électrique
Comment: Il doivent être actionnés par une seule manœuvre
Remarque:
  Ne doit pas causer de danger supplémentaire
  Ne doit pas empêcher le fonctionnement d’un autre dispositif de sécurité
Toujours rouge sur fond jaune !
NIBT N1.3.2.9
p.79

## Slide 25: Dispositifs de déclenchement
Pour l’entretien, la vérification ou la réparation
-> Interrupteur cadenassable
Principalement pour les grandes machines et la commande à distance
NIBT N1.3.2.10
p.80

## Slide 26: Accessibilité
Tout le matériel électrique doit rester accessible !
NIBT N1.3.2.12
p.80

## Slide 27: Symbole de conformité
Européen : Suisse:
NIBT N1.3.3.1
p.81

## Slide 28: Pour avoir une bonne réalisation
Il faut:
Une exécution soigneuse
Du personnel qualifié
Du matériel approprié
De bonne connexion (toujours contrôler en tirant le fil en arrière)
Une bonne évacuation thermique (ventilation, refroidissement)
NIBT N1.3.4.1
p.81

## Slide 29: Vérifications initiales
Les installations électriques doivent être essayées et vérifiées avant leur mise en service ainsi qu’ à l’occasion de toute modification, afin de s’assurer qu’ elles ont été réalisées conformément à la norme.
Ceci avant le contrôle final !
Vous verrez en détails les différentes mesures en 3ème année
NIBT N1.3.4.2
p.82

## Slide 30: Sources
NIBT 2025, Electro suisse
PowerPoint 2020, Groupe E, GESA, IB-murten, ECAB