## Slide 1: NIBT 4ème
EPAI, Jonathan Baechler

## Slide 2: NIBT CHAPITRE 5.3
Dispositif de sectionnement, de coupure, de commande et de surveillance

## Slide 3: NIBT CHAPITRE 5.3.1
Dispositif contre les chocs électriques

## Slide 4: DDR / RCD / FI
Que savez-vous dessus ?
Sectionnement du neutre ?
LS ?
30 mA ?
Bouton test ?
N5.3.1p.395

## Slide 5: Rappel: Pourquoi protéger avec des seuilles en mA ????
F1.1.1
p.122

## Slide 6: Désignations

## Slide 7
Dans la norme tous les ans
N 5.3.1.3.4
p.399

## Slide 8: Abréviations
RCD ou DDR: Disjoncteur différentiel résiduel
(Residual Current operated Device)
RCCB: Interrupteur différentiel / Sans protection de surintensité intégrée
(residual current operated circuit-breaker)
RCBO: FI LS / Avec protection de surintensité intégrée
(residual current operated circuit-breaker with overcurrent)
RCM: contrôleur qui surveille les courants différentiels et les signale
(residual current monitoring)
OSRCD: RCD Dispositif différentiel résiduel fixe sous forme
de prise de courant

## Slide 9: Les différents types
N5.3.1
p.398

## Slide 10: Type AC
Ce DDR ne reconnaît que les courants de défaut alternatifs
Interdit depuis 2010 en Suisse

## Slide 11
Applications: redresseurs, de thyristors ou de triacs. En cas de défaut, ces composants produisent des courants, dont l’allure varie de la sinusoïdale au courant continu pulsé.
Le fonctionnement n’est assuré que si le courant de défaut prend la valeur zéro au moins une fois par période. -> Ne supporte pas les variations de fréquence.
Dès 2010, il est interdit de monter ce type de DDR après un type B.
soit le DDR aval ne déclenche pas (aveuglé par du DC).
soit le DDR amont déclenche trop vite.
soit aucun ne déclenche au bon moment.
N 5.3.1.3
p.397

## Slide 12
Ce type de DDR réagit à tous les courants de défaut reconnus par le type A
Mais aussi aux courants continus DC (plat) ou les courants alternatifs jusqu'à 2 kHz
Applications: - certains appareils médicaux
- ASI (<- What is this?)
- Photovoltaïque
NB: Type B+ -> jusqu’à 20 kHz
N 5.3.1.3
p.397

## Slide 13
Identiques au type A avec en plus la capacité de détecter des courant de défaut avec des fréquences allant jusqu’à 1 kHz.
Ils sont également légèrement retardés au déclenchement.
Application: Convertisseur de fréquence (machine à laver, PAC)
N 5.3.1.3
p.398

## Slide 14: Type EV
Pour la protection en présence de courants de défaut alternatifs de forme sinusoïdale avec une détection du courant continu
Application: pour l’ infrastructure de recharge de véhicule électrique
N 5.3.1.3
p.398

## Slide 15: Dispositif de déclenchement dépendant de la tension
Ces dispositifs sont construits de façon à ce qu’en cas d’absence de tension ou de chute de tension en dessous d’une certaine valeur, il résulte un déclenchement, ceci même si les matériels raccordés ne provoquent aucun courant de défaut
Uniquement pour des personnes averties
N 5.3.1.3.2
p.399

## Slide 16: RCD à retardement S
L’interrupteur différentiel retardé porte le signe S en plus de la désignation du type.
Le déclenchement se produit à une valeur supérieure dès 0,5 fois le courant nominal de déclenchement avec un léger retard, ce qui permet une sélectivité avec des DDR placés en aval (après), qui eux déclenchent plus rapidement.
Le temps de coupure d'un DDR sélectif peut être compris au maximum entre 120 et 500 ms sans dépasser cette valeur maximale.

## Slide 17: Exemple

## Slide 18: Anti-déclenchement intempestif K ou G
Il existe un interrupteur à courant différentiel-résiduel ayant une temporisation de courte durée (30 à 50 ms). Sans nuire à sa fonction de protection des personnes, la temporisation électronique ponte les impulsions parasites du réseau qui pourraient conduire à des déclenchements intempestifs.
-> CEM pas respecté
-> Chargement de capacité
Si: HI (High immunity) -> idem
N 5.3.1.3.3
p.399
Peuvent provoquer des déclenchement !

## Slide 19: RCD mobile
Max 3m
N 5.3.1.3.2
p.399

## Slide 20: NIBT CHAPITRE 5.3.2
Protection contre les incendies et les effets thermiques

## Slide 21: Les différents moyens
RCD / RCM
AFDD
DI
Sprinkler
N 5.3.2
p.400

## Slide 22: Équipement spéciaux pour les bâtiments présentant des risques importants d’incendie
N 5.3.2.1
p.400

## Slide 23: Oui mais finalement non …

## Slide 24: RCD pour la protection incendie
Des RCD du type A, B ou F avec un courant différentiel assigné de I Δn ≤ 300 mA doivent être mis en œuvre pour la prévention des incendies.
N 5.3.2.2
p.401

## Slide 25: Dispositifs pour limiter la température
Limiteurs de température (Thermostats)
Dispositif de protection moteur (Thermiques)
N 5.3.2.4
p.401

## Slide 26: AFDD (Arc Fault Detection Device)
https://www.youtube.com/watch?v=ZWIRekEBOow
Protection contre les arcs électriques
Peuvent être installés, dans le cas d’exigences particulières ou l’apparition d’arc électriques.
Ils reconnaissent l’apparition d’arcs électriques .
N 5.3.2.7
p.402

## Slide 27: Fonctionnement grâce à plusieurs paramètres

## Slide 28: NIBT CHAPITRE 5.3.3
Protection contre les surintensités

## Slide 29: Dispositifs contre les surintensités
Disjoncteur
Fusible
N 5.3.3
p.402

## Slide 30: NIBT CHAPITRE 5.3.4
Protection contre les surtensions

## Slide 31: SPD et parafoudre
Contre les effets de la foudre
Les surtensions transitoires
N 5.3.4
p.403

## Slide 32: NIBT CHAPITRE 5.3.6
Coordination des dispositifs de protection

## Slide 33: Coordination des protections contre les surintensité
But: Que le dispositif le plus proche de la surintensité déclenche
Lequel des deux va déclencher avant ?
Le point S ?
Que faire si le courant de court-circuit excède le pouvoir de déclenchement ?
N 5.3.6.1.2
p.404-405

## Slide 34: Coordination des RCD S
But : Que le dispositif le plus proche du défaut déclenche
Courant différentiel : Le courant différentiel assigné IΔn au moins triple.
Pour les FI LS :L’intensité nominal du RCD ne doit pas être plus petite que l’intensité du coupe surintensité en amont.
Dans la norme, on vous dit que la sélectivité des RCD raccordé en série peut être nécessaire.
N 5.3.6.2.3
p.405

## Slide 35: Exercice
? A
Courant nominal (FI TRI)
6 A
10 A
13 A
16 A
20 A
32 A
40 A
63 A
N 5.3.6
p.406

## Slide 36
Facteur de simultanéité 0,8 selon 5.3.6 tableau 1
L1 In total = 46 A → 46 A × 0,8 = 36,8 A
L2 In = 46 A → 46 A × 0,8 = 36,8 A
L3 In = 50 A → 50 A × 0,8 = 40,0 A
La valeur nominale doit être plus petite ou égale que celle du RCD
-> recomandé 63 A

## Slide 37: Exercice (Fixe)
? A
Courant nominal (FI TRI)
6 A
10 A
13 A
16 A
20 A
32 A
40 A
63 A
N 5.3.6.
p.408

## Slide 38: RCD + coupe-surintensité
Dans le même ensemble d’appareillage
Le courant nominal du plus grand des coupe-surintensités en aval est plus petit ou égale à la valeur des RCD placés en amont
La somme des courants assignés de déclenchement des coupe-surintensités en aval, multipliée par le facteur de simultanéité est plus petite ou égale au courant nominal du RCD placé en amont.
N 5.3.6
p.407

## Slide 39: NIBT CHAPITRE 5.3.7
Sectionnement et coupure

## Slide 40: Dispositif de sectionnement
Les dispositifs de sectionnement doivent couper
tous les conducteurs du circuit concerné. (couper chaque pôle)
Les semi-conducteur ne peuvent pas être utilisés
comme matériel de sectionnement.
Correspondent aux circuits installés et marqués
Uniquement à l’aide d’un outil
Sectionneur à proximité
N 5.3.7.2
p.408-409

## Slide 41: Coupure pour travaux d’entretien
Doivent si possible couper « le circuit de force»
Couper intégralement toute la charge
Si le dispositif déclenche la commande il doit aussi déclencher la force
Doit rester à proximité du site d’intervention
N 5.3.7.3
p.410

## Slide 42: Dispositif de coupure d’urgence
Doit couper la totalité du courant (même via la commande)
Doit être activé en une seule manœuvre
Couleur rouge sur fond jaune
N 5.3.7.4
p.411

## Slide 43: Coupure fonctionnelle
Aisément accessible et sans danger
Les dispositif de protection ne peuvent pas être utilisés pour la coupure fonctionnelle
Dispositif conjoncteur ok mais ( ≤ 16 A et ≤ 400 V )
N 5.3.7.5
p.412

## Slide 44: NIBT CHAPITRE 5.3.10
Dispositifs conjoncteurs

## Slide 45: Dispositifs conjoncteurs
Sont en principe libre d’accès ! (Doivent être prévu pour)
Toujours avec neutre et terre
Respecter le champ tourant
Ne peut pas être utilisé comme dispositif de coupure d’urgence
N 5.3.10.1
p.413

## Slide 46: Dimensionnement des prises

## Slide 47: Annexe 1 p.543 (Anciennement CHAPITRE 5.3.9 NIBT2015)
Tableaux de répartition (DBO)

## Slide 48: DBO / EA
DBO : distribution board intended to be operated by ordinary persons
EA : Ensemble d’appareillage (destine aux personnes ordinaires).
Fixe (intérieur ou extérieur)
Doivent pouvoir s’ouvrir sans outils (porte).
Accès au borne, derrière la plaque
( à l’aide d’un outil).
Une plaque signalétique sur le tableau
ou dans la documentation technique
Doivent être installé selon la notice
Annexe 1.0-3.0
p.544-545

## Slide 49: Accessibilité DBO / EA
Résistance thermique et mécanique des «enveloppes»
Attention aux modifications
IP2XC au minimum
        Cadre métallique à terre
        Si matériel électrique sur la porte :
            câble ou conduit (éviter de se coincer)
Annexe 5.2.1
p.546

## Slide 50: Accessibilité DBO / EA
Annexe 5.2.1
p.547

## Slide 51: Hauteur de montage
Annexe 5.3
p.549

## Slide 52: Identification des conducteurs
Annexe 5.5.3
p.550

## Slide 53: Sources
NIBT 2020, Electro suisse
PowerPoint 2020, Groupe E, GESA, IB-murten, ECAB