## Slide 1: NIBT 4ème
EPAI, Jonathan Baechler

## Slide 2: NIBT CHAPITRE 5.4
Mise à la terre, conducteurs de protection et liaisons équipotentiel

## Slide 3: Buts
Pour des raisons de protection et de fonctionnement.
Protection des installations à courant faible (CEM notamment)
Protection contre la foudre
N5.4.2.1 p.419

## Slide 4: Prise de terre (3 applications)
Électrode de terre de fondation -> dans le béton
Obligatoire dans les bâtiments neufs ! / relier tous les 5 m
Ruban de terre -> horizontalement dans le sol (profondeur de 70 cm)
Piquet de terre -> verticalement dans le sol (Pas idéal, mais peut compenser, une distance manquante sur le ruban de terre.)
Par exemple: Une route ou un chemin d’accès.
Conduite d’eau ou de gaz ne doivent pas être utilisés comme prise de terre !

## Slide 5: Électrode de terre et liaison équipotentielle
Voir PowerPoint (Clef USB NIBT 2020) Chap B. Villas et chalet
page B3 à B53

## Slide 6: Rappel
Tableau pour les trois prise de terre
Tableau pour les conducteurs de terre 5.4.2.3
Remarque: Attention à ne pas confondre section et diamètre !!!
N5.4.2.2.1 p.420
N5.4.2.3 p.422

## Slide 7
Fer à béton
Fer plat
Tableau 5.4.2.2.1 p.420

## Slide 8: L’électrode de terre
Doit ceinturer le bâtiment
  Sortie pour :
  PEN du réseau (conducteur ou ligne de terre) -> tableau 5.4.2.3 p.422
  Différentes liaisons équipotentiels (introduction d’eau, de gaz, chauffage, ascenseur, onduleur, cheminée).
  Éventuellement pour un paratonnerre (PCF: Protection contre la foudre)
  Recommandation: Utilisation des points rouges et du matériel de serrage adéquat. (Oublier le scotch et les attaches plastiques)

## Slide 9: Installation avec fondation isolée (Minergie)
Installation d’un ruban de terre ou d’un pieux de terre
Liaison obligatoire entre le ruban et le ferraillage (min 1x sur fer vertical de 8 mm de diamètre, le plus bas possible)
Point de contrôle doit être accessible

## Slide 10: Electrode de terre dans un bâtiment existant (piqué)
2 fer à béton de min 8mm de diamètre avec mesure du courant de court-circuit.
Pièces de serrage adaptés
Sur des fers verticaux
Le plus bas possible

## Slide 11: Section des différents conducteurs de terre
ou Ligne de terre
au CSG
B2: câble
B: conducteurs isolé
Desectionnement du conducteur de terre
Désectionnement du PE à partir de 80 A
Tableau 5.4.2.3 p.422
Alim
Protection contre la foudre ?

## Slide 12: Conducteur PEN
Pas recommandé (TNC)
Interdit dans les zones EX, les zone à risque d’explosion ou d’incendie, ainsi que les locaux médicaux.
Les conducteurs PEN ne peuvent être utilisés que dans des installations électriques fixes et doivent présenter une section 10 mm2 Cu pour des raisons mécaniques (Souvent conducteurs séparés)
->Économie de cuivre
N5.4.3.4 p.425

## Slide 13: Conducteur principale d’équipotentialité (Conducteur PE au tableau)
6mm2 Cu
Autre que le cuivre
16 mm2 Alu
50 mm2 Fer
N5.4.4 p.426

## Slide 14: NIBT CHAPITRE 5.5
Autres matériels

## Slide 15: ANCIEN TABLEAU !
Sur les surfaces inflammables anciens symboles :

## Slide 16
Tableau
N5.5.9.3 p.430
Transformateurs sur les surfaces inflammables

## Slide 17: Nouveau symboles (interdiction)
Les lampes qui n’ont pas de symbole peuvent être installé sur des matériaux inflammable.
Tableau
F2.5.2 p.164

## Slide 18
Tableau
F2.5.2 p.164

## Slide 19: Pose des luminaires
Pensez au effet thermique !
Respecter les consignes des fabricants
Protection de personnes:
FI ou TBTP

## Slide 20: Attention à l’effet stroboscopique
https://thenextweb.com/shareables/2012/04/20/water-subwoofer-one-incredible-optical-illusion-video/
-> synchronisation entre la fréquence de la caméra et la fréquence de vibration de l’eau

## Slide 21: Sources
NIBT 2020, Electro suisse
PowerPoint 2020, Groupe E, GESA, IB-murten, ECAB