## Slide 1
B. Villas, chalets

## Slide 2: Devoir d’annonce
Avis d’installation
schéma d’installation
autres documents selon PDIE
OIBT Art. 23

## Slide 3: Electrodes de terre
Terres de fondation
Références
SNR 464113
NIBT 5.4.2.2
PDIE 3.2.1
Prises de terre
Electrodes de terre dans les immeubles neufs

## Slide 4: Dans les immeubles neufs - PDIE
seule
l’électrode de terre de fondation est admise

## Slide 5
Dans tous les cas, l’électrode de terre de fondation doit ceinturer l’ensemble de la construction en formant un anneau fermé
Liaisons équipotentielles
(*) Sorties éventuelles pour paratonnerre
PEN
réseau
(*)
(*)
(*)
(*)

## Slide 6: Matériaux qui entrent en ligne de compte pour réaliser une électrode de terre
- épaisseur min. 3 mm
- section min. 75 mm2
Fer plat

## Slide 7: Matériaux qui entrent en ligne de compte pour réaliser une électrode de terre
Fer à béton
- 1 fer  10 mm

## Slide 8: Matériaux qui entrent en ligne de compte pour réaliser une électrode de terre
Corde d’acier
Section min. 70 mm2  1,7 mm par brin

## Slide 9: Matériaux qui entrent en ligne de compte pour réaliser une électrode de terre
Ruban de cuivre
- épaisseur min. 2 mm
- section min. 50 mm2

## Slide 10: Matériaux qui entrent en ligne de compte pour réaliser une électrode de terre
Fils de cuivre rond
- min. 50 mm2
- min.  8 mm

## Slide 11: Matériaux qui entrent en ligne de compte pour réaliser une électrode de terre
Quel que soit le matériau utilisé, l’électrode de terre doit ceinturer le bâtiment

## Slide 12: Exemples d’électrodes non conformes

## Slide 13: Exemples d’électrodes non conformes
Non conforme

## Slide 14: Exemples d’électrodes non conformes
Non conforme

## Slide 15: Exemples d’électrodes non conformes
Non conforme
Ne ceinture pas le bâtiment !

## Slide 16: Exemples d’électrodes non conformes
Non conforme
Ne ceinture pas le bâtiment
Il peut être utilisé comme liaison équipotentielle du radier

## Slide 17: Exemples d’électrodes non conformes
Non conforme
Ne ceinture pas le bâtiment
Pas placée dans la fondation
Tracé correct

## Slide 18
Protection contre la foudre (PCF) ?
OUI
Uniquement dans le cas de constructions simples, on peut renoncer au ceinturage dans le radier.

## Slide 19
Connexion vers descente paratonnerre
Connexion avec ferraillage (par serre-fil, clavette, soudure ou équivalent)
Connexion avec ferraillage (par serre-fil, clavette, soudure ou équivalent)
2: Sur min. 1 fer ᴓmin 8mm, en liaison directe avec le radier (si dans mur : fers verticaux et le plus bas possible
1: sauf construction existante (toutefois conseillé)

## Slide 20: Fondation isolée (construction minergie)
Point de contrôle non accessible
X

## Slide 21: Fondation isolée (construction minergie)
La ligne circulaire doit ceinturer tout le bâtiment
La ligne circulaire doit ceinturer tout le bâtiment
Point de contrôle accessible
Point de contrôle accessible

## Slide 22: Fondation isolée (construction minergie)
La ligne circulaire doit ceinturer tout le bâtiment

## Slide 23: Utilisation de matériel adéquat

## Slide 24: Exemples d’électrodes conformes

## Slide 25: Electrode conforme
Sortie de l’électrode dans la paroi verticale
Vivement conseillé pour le raccordement du paratonnerre

## Slide 26: Electrode conforme
min. 5 cm
min. 5 cm

## Slide 27: Jonction conforme

## Slide 28: Utilisation du ferraillage
Fer 10 mm ø

## Slide 29: Jonction de 1 fer  10 mm

## Slide 30: Jonction de 1 fer  10 mm

## Slide 31: Soudure de 1 fer de  10 mm

## Slide 32: Electrode conforme

## Slide 33: Electrode conforme
Sortie d’électrode avec 1 fer de Ø 10

## Slide 34: Electrode de terre dans les bâtiments existants
D’entente avec l’exploitant de réseau
Et avec l’établissement cantonal d’assurance des bâtiments en cas de paratonnerre

## Slide 35: Extension, transformation d’un bâtiment existant
Electrode de terre dans fondation partielle
Extension, transformation
Existant
PEN réseau
Equipotentialité
Sorties paratonnerre
En cas de paratonnerre

## Slide 36: Prise de l’électrode de terre dans murs existants
2 fers   8mm
Garniture de raccordement
Mesure de Icc
Pièces de serrage
NIBT 5.4.2.2.9

## Slide 37: Prises de terre dans murs existants
non conforme
1 fer de 6 mm 

## Slide 38: Prise de terre dans murs existants
conforme
2 fers de 8 mm 

## Slide 39: Electrode de terre dans fouilles
profondeur min. 70 cm
Ruban de Cu
- sec. min. 50 mm2
- épaisseur min. 2 mm
- longueur min.15 m
Ultime solution

## Slide 40: Garniture de raccordement

## Slide 41: Montage garniture de raccordement pour liaison équipotentielle de protection

## Slide 42: Sortie de l’électrode pour la liaison équipotentielle de protection

## Slide 43: Jonctions
Conducteur de terre
Liaison équipotentielle de protection

## Slide 44: Liaisons équipotentielles de protection
NIBT 4.1.1.3.1.2

## Slide 45: Conduite de gaz pas reliée

## Slide 46: Conduite de gaz
Liaisons correctes
Pontage des différents éléments

## Slide 47: Manque de liaison équipotentielle de protection et pontage du compteur d’eau

## Slide 48: Liaisons et pontages corrects

## Slide 49: Liaison sur conduite d’eau la plus proche
Admis

## Slide 50: Conduites de chauffage
Liaisons correctes
Gratter la peinture

## Slide 51: Jardin d’hiver (métallique)
Judicieux de le relier au conducteur principal d’équipotentialité

## Slide 52: Cheminée métallique
Judicieux de le relier à la base

## Slide 53: Dimensionnement du conducteur d’équipotentialité de protection
PE  10 mm2  6 mm2
PE = 16 mm2  10 mm2
PE ≥ 25 mm2  16 mm2
Si paratonnerre  10 mm2 au minimum
Conseillé  10 mm2 au minimum
NIBT 5.4.4.1 et 5.4.4 tabl. 1

## Slide 54: Coupe-surintensité général
Installation intérieure
Côté réseau accès interdit
- Ligne principale
- Conducteur de terre
ou d’abonnée
Protection PVC

## Slide 55: Conduits / tubes pas bouchés
PDIE (dispositions particulières) 5.1.2a

## Slide 56: Conduits / tubes bouchés
PDIE (dispositions particulières) 5.1.2a

## Slide 57: Vis de transition
TN-S
TN-C
NIBT 4.1.1 (E+C) figure 6

## Slide 58: Ensembles d’appareillage
SNR 461439
avec ou sans tarification, accessibles aux personnes ordinaires

## Slide 59: Emplacements et dispositions
Tableaux avec appareils
de tarification
Références
PDIE 7
Directive de protection incendie de l’AEAI
SNR 461439
Installations thermiques

## Slide 60: Tableaux avec appareils de tarification
- bon éclairage
- accessibles
- exempts de poussière
- secs
Emplacements admissibles
PDIE 7.5.3 + 4

## Slide 61: Ensembles d’appareillage
Admis dans local avec stockage de combustible liquide (huile de chauffage)
Jusqu’à une contenance maximum de 2000 litres
Exigences AEAI DPI 26-15 art. 5.2.2.1

## Slide 62: Local avec stockage de combustible liquide (huile de chauffage)
Ensemble d’appareillage (avec ou sans tarification)
> 2000 l.
≤ 2000 l.
admis
exclu

## Slide 63: Espace libre pour appareils de tarification dans armoire ou niche
min. 190 mm max. 400 mm
min. 50 mm
min. 50 mm
Ouverture min. = largeur de l’ensemble d’appareillage
PDIE A 7.56

## Slide 64: Montage apparent dans un local ou un couloir
NIBT 5.1.3 et PDIE 7.5.6
Ensemble d’appareillage sans appareils de tarification
min. 60 cm
Ensemble d’appareillage avec appareils de tarification min. 80 cm

## Slide 65: Hauteur de Montage des appareils de tarification
PDIE A 7.56
Appareils de tarification
max. 200 cm
Appareils de tarification min. 80 cm

## Slide 66: Conduite placée devant le tableau de comptage
Exclue
L’ensemble d’appareillage est à disposer de façon à faciliter sa manœuvre d’exploitation, son contrôle et l’accès aux connexions
NIBT 5.1.3

## Slide 67: Attention au serrage des conducteurs

## Slide 68: Mauvais serrage des conducteurs
Perturbations
Sources d’incendie

## Slide 69: Mauvais serrage des conducteurs
Sources d’incendie
Perturbations

## Slide 70: Attention au dénudage des câbles

## Slide 71: Fermer les ouvertures restées libres
Toile d’araignée
Manque de plaque de fermeture

## Slide 72: Indications devant obligatoirement figurer sur les ensembles d’appareillage
Légende
Désignations des coupe-surintensité et appareils
Légende
1 App.rez
2 App. étage
3 Lave-linge
4 Sauna
5 Atelier
6 Lumière
1
2
1
2
3
4
5
6
Plaquette signalétique du constructeur
Cuisinière

## Slide 73: Désignation complète

## Slide 74: Installations encastrées
Exemple à ne pas suivre !
Accessibilité ?

## Slide 75: Installation de prises en série
Plan d’installation
Danger !

## Slide 76: Danger
7A
9A
16A
Conducteurs dérivés aux prises I nom. 10A
C13A
Le disjoncteur de 13A supporte 19A pendant 1 heure
A éviter
NIBT 5.1.2.1.2

## Slide 77: Dérivations de conducteurs aux prises
Conséquences

## Slide 78: Dérivations de conducteurs aux prises
Conséquences

## Slide 79: Dérivations de conducteurs aux prises
Solution :
Dérivation derrière la prise

## Slide 80: Jonctions aux luminaires
Correct
Admissible
NIBT 5.2.6.2.2

## Slide 81: Installation d’un bloc de cuisine
Section min. selon NIBT
1.5 mm2 A1 = 14,5 A max.
B2 = 15 A max. (tolérance 5%)
A1 = 13,5 A max.
B1 = 15,5 A max. (tolérance 5%)
Conclusion: Fils de 2,5 mm2 protégés par c/s de 16 A Ok pour tous les modes de pose
1,5 mm2
NIBT 5.2.3 Tabl. 39
1,5 mm2
1,5 mm2
2,5 mm2 A1 = 19,5 A max.
C 16A
Fils dans tube dans la dalle
TT dans conduit dans maçonnerie
T25
IN 16 A
T23
In 16 A
Fils dans conduit dans boiserie
Fils dans conduit dans paroi isolante
IN = 13,5 A

## Slide 82: Emplacement de la prise à déconseiller

## Slide 83: Compartiment sous plan de cuisson
Danger d’électrocution

## Slide 84: Compartiment fermé
Conforme
Panneau de fermeture

## Slide 85: Hotte de ventilation
Mettre au neutre, sauf si double isolation

## Slide 86: Installation lave-linge et sèche-linge

## Slide 87: Schéma d’installation
Attention
DDR IN ≤ 30 mA pour les prises à libre emploi
Diazed max. 10A
T 15
T 15
Disj. C max. 13A
L2
L1
L3
L3
L2
L1

## Slide 88: Dérivation à la prise

## Slide 89: Conséquences de cette dérivation sans décalage des phases

## Slide 90: Installation correcte

## Slide 91: Autre solution Raccordement avec interrupteurs

## Slide 92: Chauffe-eau
NIBT 4.2.4.2

## Slide 93: Chauffe-eau
Aucune mise en service sans soupape de sûreté

## Slide 94: Chauffe-eau
Le gestionnaire de réseau détermine la catégorie de puissance à utiliser
et le temps de fonctionnement
PDIE 8.5

## Slide 95: Chauffe-eau
Temps de fonctionnement minimal pour la préparation d’eau chaude

## Slide 96: Chauffe-eau
Puissance de raccordement et tension correspondante

## Slide 97: Chauffe-eau
400 l
Dispositif de coupure manuel obligatoire sur tous les pôles
400 litres
6 heures
4 000 W
Choix du schéma
de couplage
PDIE 8.5 et NIBT 4.6.3.1.2
Attention à la puissance maximale

## Slide 98: Chauffe-eau
Réglage de la température
Contrôle couplage
2ème sécurité
Réglage et contrôle

## Slide 99: Protection contre l’incendie provoqué par des matériels électriques
Toutes les informations des fabricants relatives au matériel doivent être prises en compte
NIBT 4.2.1

## Slide 100: Distances aux parties combustibles
Exemple de solution en l’absence d’information du fabricant
> 65°C
≤ 65°C
B = min. 8 cm
Matière combustible
B = min. 4 cm
B
B
B
Aération
Aération
Revêtement incombustible et calorifuge, C = min. 1 cm
Si non
Si non
C
NIBT 4.2.1.2 + .4

## Slide 101: Installation dans local avec bains ou douche

## Slide 102: Locaux contenant une baignoire ou une douche
2
2.25 m
60 cm
Bord de la baignoire
1
0
2
0
1
60 cm
60cm
Hauteur à considérer
NIBT 4.2.1.2 + .4

## Slide 103: Répartition des zones (sans baignoire ni receveur)
1
2,25 m
1
Vue de dessus
1.2 m
1,2 m
Hauteur à considérer
NIBT 7.01

## Slide 104
min. 60 cm
Danger
Facilement accessible
Emplacement et type de
la prise pas corrects

## Slide 105: Choix du matériel électrique en fonction des zones
IPX4
1
0
IPX7
IPX4
2
60 cm
Zone dans laquelle seules
des prises avec collerette
peuvent être installées
230 V
2.4 m
Ne concerne que les installations antérieures à 2017
NIBT 7.01

## Slide 106: Exigences
W'pool
0
IPX7
£
12 V
IPX4
1
Zone 2 = 60 cm
IPX4
2
ü
Fermeture
IP X2
2,25 m
230 V
Toute l‘installation
protégée par un
DDR 30mA
1
230 V
Toutes les canalisations
 PE sauf : TBTS/TBTP
Sans
liaison
EP

liaison
ES  4 mm2
IPX4
NIBT 7.01

## Slide 107: Salle de bain
 60 cm
Remplacer la prise
T 12  T 13
Prise
correcte
NIBT 7.01
Disposition correcte

## Slide 108: Choix du matériel électrique en fonction des zones
0
IPX7
2
Fenêtre du toit
IPX4
2
60 cm
2.25 m
Store électrique
TBT  Protection de base
nécessaire !
Transformateur du store
NIBT 7.01
IPX4
1
£ 25 V

## Slide 109: Salle de bain
Montage correct
IP X4
T 13
NIBT 7.01

## Slide 110: Distance de saisie dans une petite salle de bains
Prise T 13 placée dans
une armoire de toilette
Minimum
60 cm
NIBT 7.01

## Slide 111: Disposition de l´appareillage
2
0
Séparation
fixe
0
1
Distance de saisie
min 60 cm
Emplacement
de la prise
autorisée
Interrupteur
IP X 4
 60 cm
NIBT 7.01

## Slide 112: Autre exemple
≥ 60 cm
Prise T 13
IP X4
Si < 60 cm
NIBT 7.01

## Slide 113: Salle de bain
> 60 cm
Correct
IP X4
NIBT 7.01

## Slide 114: Salle de bain
25 cm
Emplacement pas correct

## Slide 115: Salle de bain
> 60 cm
Emplacement correct

## Slide 116: Douches situées dans des immeubles d'habitation (sans séparation) sans receveur
1
1.20 m
1.20 m

## Slide 117: Douches situées dans des immeubles d'habitation (avec séparation) sans receveur
1
2
1.20 m
0.60 m

## Slide 118: Douches situées dans des immeubles d'habitation (avec séparation vitrée) sans receveur
1
2
1.20 m
0.60 m

## Slide 119: Douches situées dans des immeubles d'habitation (avec séparation et armoire-miroir ) sans receveur
1
Emplacement correct si distance de saisie > à 0.6 m
1.20 m
0.60 m
2

## Slide 120: Douches situées dans des immeubles d'habitation (avec séparation et armoire-miroir) sans receveur
1
2
Armoire-miroir
IP X4
minimum 1.50 m
0.60 m
2.25 m
Vue latérale

## Slide 121: Disposition des canalisations
Câble de l´interrupteur
R + L
Tous les circuits (lumière, prises, appareils) doivent être protégés par un DDR IN  30 mA.
Les canalisations encastrées à moins de 6 cm dans les parois doivent comporter un conducteur PE, même lorsqu‘il n‘est pas utilisé.
Exception : Les circuits TBTS et TBTP
 6cm
+ PE
NIBT 7.01

## Slide 122: Que signifie épaisseur résiduelle
Buanderie
ML
Agrandissement
Câble d'alimentation de la machine à laver encastrée dans la paroi de la salle de bains
Si épaisseur
résiduelle < 6 cm
 DDR 30 mA
Canalisation  PE
NIBT 7.01

## Slide 123: Prise étrangère (ex: Schuko)
Installer une prise
supplémentaire à proximité
Les prises au format de prises étrangères, en l’absence de collerette de
protection ou de broches partiellement isolées, doivent être alimentées par
un transformateur de séparation.
La tension doit être marquée si autre que 230 V
NIBT 5.1.1.2.7 et .8

## Slide 124: Radiateur à convection fixe
Instruction de montage
Dans la zone 2 : IP X4
Distances aux parties combustibles
NIBT 7.01

## Slide 125: Emplacement pas correct
Danger d’incendie
Manque protection IP X4

## Slide 126: Emplacement correct
Distances respectées

## Slide 127: Radiateur à réflexion
- emplacement très important
- respect des instructions de montage
(pas au-dessus des portes)
Attention danger d’incendie
- distances aux parties combustibles
NIBT 4.2.1.11 (E+C)

## Slide 128: Radiateur à réflexion
Sans instruction de montage 4.2.1.11 (E+C) à respecter
Elément chauffant du radiateur parabolique
Matière combustible
min. 2 m

## Slide 129: Radiateur à réflexion
Emplacement correct
Distances conformes à la notice de montage

## Slide 130: Coupure automatique en cas de défaut (système TN)
Pour toutes les prises de courant à utilisation libre ≤ 32A
DDR IN ≤ 30 mA
NIBT 4.1.1.3.3

## Slide 131: Prises de courant à utilisation libre
Les dispositifs conjoncteurs librement utilisables qui sont librement accessibles et dont le genre de prises permet le raccordement de matériels d’utilisation sont à protéger par un DDR
Si leur utilisation libre peut être exclue, il n’est pas nécessaire de les protéger par un DDR (réfrigérateur intégré / hotte aspirante)
NIBT 4.1.1.3.3

## Slide 132: Coupure automatique en cas de défaut Exigences supplémentaires
Pour les circuits terminaux d’éclairage sans prises dans des bâtiments à usage d’habitation et dans leurs locaux annexes
DDR IN ≤ 30 mA
NIBT 4.1.1.3.4

## Slide 133: Dispositifs conjoncteurs ménagers
Broches partiellement isolées sur les fiches T11 et T12
 obligatoire après le 31 déc. 2012
Collerette de protection  protection contre les contacts
 à partir du 01. 01. 2017 toutes les prises  obligatoire
NIBT 5.1.2.1.7

## Slide 134: Prises de courant à collerette de protection
Aux endroits suivants
 installer les prises de courant à collerette de protection
1. dans les locaux humides, mouillées et à risque de corrosion
2. dans les zones de travail de cuisines domestiques
3. dans les ateliers et autres lieux de travail*
4. à l’air libre
5. dans les salles de bain
* 2.2.1.9 Lieux de travail / postes de travail
Lieu dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise où se trouvent des employé/es
pour exécuter les tâches qui leur sont imparties
Ne concerne que les installations antérieures à 2017
NIBT 5.1.2.1.7

## Slide 135: Prises situées à l’extérieur
Modèle ordinaire pas admis

## Slide 136: Prise située à l’extérieur
Correct
Modèle utilisé T13, IP 55 (min. IP X4) (DDR 30 mA)

## Slide 137: Prises dans les salles de bains ou à l’extérieur
NIBT 2010
NIBT 2005 (4.7.2.2.5)

## Slide 138: Montage des luminaires
Selon notice de montage
Mettre à la terre 4.1.1.3.1.1
sauf si double isolation 4.1.2.2.2.4

## Slide 139: Montage sur parties combustibles
Pical 10 mm
Ancien luminaire sans marquage et nouveau avec logo
Luminaire sans marquage
construit selon EN 60598-1:2008
montage sur bois autorisé
En cas de doute, pical conseillé
NIBT 4.2.1.2 et INFO 3027b

## Slide 140: Marquage des luminaires
Marquage
Remarques
Type de luminaire
Ancien ≤ 2012
Nouveau dès 2008
Indiqué pour le montage apparent
directement sur des matériaux
normalement inflammables
Non indiqué pour le montage
apparent directement sur des
matériaux normalement inflammables
Encastré dans des matériaux
normalement inflammables
Recouvrement du luminaire autorisé
sans marquage
sans marquage
ou
Recouvrement du luminaire interdit
sans marquage
isolation exclus
+ Avertissement
inapproprié
Les petits projecteurs etc. doivent
présenter la bonne distance par
rapport au matériaux inflammables
100W = 0.5 m
 300W = 0.8 m
 500W = 1.0 m
…. m
Luminaires avec température de
surface limitée (115-180°C) pour
locaux avec poussière combustible
Par exemple : pour ruraux
NIBT 5.5.9 et tab. 1

## Slide 141: Luminaires – spots encastrés
Montage dans des parties combustibles danger d’incendie
!

## Slide 142: Montage dans parties combustibles
Protection incombustible
min. 20 cm
Température limitée à 90°C sur la surface des matériaux combustibles
Circulation d’air
Isolation thermique
Isolation thermique
Matériau combustible
Matériau combustible
Espace pour l’évacuation de la chaleur (pas d’isolation thermique)
Dispositif de réglage (transformateur)

## Slide 143: Exemples de matériels à disposition pour montage dans parties combustibles

## Slide 144: Extrémités des conducteurs
Inadmissible Dangereux
En attente du luminaire
En attente du luminaire
ou cache-fils
Correct

## Slide 145: Pose et raccordement de luminaires
Luminaires métalliques à mettre à terre, sauf si double isolation

## Slide 147: Piscine avec exigences particulières pour volume 1
0
Filtre
M
1
Enveloppe isolante classe II avec protection contre les contraintes mécaniques
L’ouverture du portillon doit déclencher toutes les parties actives
DDR IN 30mA
230V
NIBT 5.5.9 et tab. 1

## Slide 148: Installation villa