## Slide 7: Chapitre N7.01
EPAI, Jonathan Baechler
Locaux contenant une baignoire ou une douche

## Slide 8: 7.01 Locaux contenant une baignoire ou une douche
Pourquoi c'est dangereux?
https://www.youtube.com/watch?v=Td8CiWszNyI

## Slide 9: Volume 0
Volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche
NIBT N7.01.3.0
p.261

## Slide 10: Volume 1
Volume au-dessus et au-dessous de la baignoire, limité par les dimensions extérieures de la baignoire ou du receveur de douche, mesuré à partir du sol jusqu’à une hauteur de 225 cm ou jusqu’au point le plus élevé de la sortie d’eau fixe.
NIBT N7.01.3.0
p.261

## Slide 11: Douches dans les immeubles d’habitation
à une distance de 1,2 m de l’alignement vertical avec la sortie d’eau fixée contre le mur ou au plafond.
NIBT N7.01.3
p.262

## Slide 12: Douches sans receveur dans les vestiaires d’installations sportives etc.:
à une distance de 1,2 m du point central de la sortie d’eau, fixée contre le mur ou au plafond
NIBT N7.01.3
(Figure 4)
p.263

## Slide 13: Volume 2
Elargit le volume 1 latéralement de 60 cm à partir de la baignoire ou du receveur de douche.
Attention les tuyaux flexibles des pommes de douches ne font pas partie de la sortie d’eau fixe.
NIBT N7.01.3.0
p.261

## Slide 14: Volume 0,1 et 2
Les prises ne peuvent pas être posées dans le volume élargi 1 ni dans le volume 2.
NIBT N7.01.3.0
(Figure 2)
p.262

## Slide 15: Distance de saisie
Les volumes 0, 1 et 2 dans les locaux avec baignoire ou douche sont définis de façon à ce que les personnes se baignant ou dans la douche ne puissent pas utiliser une prise. Le rayon de saisie de 0,6 m peut être utilisé pour la disposition des prises. La distance de saisie est toujours mesurée à partir du bord de la surface verticale limitant le volume 1.
NIBT N7.01.3
p.262

## Slide 16: Douches situées dans des immeubles d’habitation Dimensions des volumes 1 et 2
NIBT N7.01.3 (Figure 3)
p.262

## Slide 17
NIBT N7.01.3 (Figure 3)
p.262

## Slide 18: (Douche à l'italienne)
Pour les douches sans receveur, les volumes 0 à 2 ne sont pas applicable.
Le volume 1 s’étend sur 120 cm à partir du point central de la sortie d’eau fixe.

## Slide 19: Mesures de protection
Protection par un transformateur de séparation
(isoler chaque éléments)
Protection par une TBTS ou la TBTP -> U ≤ 50 alternatif
TBTS: Très Basse Tension de Sécurité
TBTP: Très Basse Tension de Protection
Différence: (TBTP : Pas en immersion et la liaison entre les parties actives et la terre côté utilisation existe)
NIBT N7.01.4 p.263

## Slide 20: Mesure de protection complémentaire
Protection complémentaire: dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) ou FI
Doit être prévu pour tous les circuits dans les locaux
Contenant une baignoire ou une douche.
NIBT N7.01.4 p.263

## Slide 21: Canalisations
Jusqu’à une profondeur de 6 cm, elles ne peuvent être posées sous crépi que lorsque:
  elles servent à l’alimentation des matériels électriques de ces locaux et
  et que chaque canalisation contient un conducteur de protection qui est relié avec le conducteur de protection principal. (Plan d’installation!)
Pour les lignes d’amenée vers des récepteurs, il faut prendre garde au tracé correct de la canalisation, verticalement depuis le haut ou depuis le bas ou depuis derrière.
NIBT N7.01.5.2 b p.264

## Slide 22
NIBT N7.01.5
Tableau 1 p.264