## Slide 1: NIBT 4ème
EPAI, Jonathan Baechler

## Slide 2: NIBT CHAPITRE 5.6
Alimentations pour service de sécurité

## Slide 3: Type d’installations de sécurité
DI
Éclairage de secours
Ascenseur de secours
Système d’alarme
Sprinkler
Luminaire portatif
NIBT
5.6.2.1
p.433

## Slide 4: Buts
Guider les gens en cas d’incendie
Eviter une coupure «totale» de l’électricité en cas d’incendie
Protection des personnes, des choses et des animaux

## Slide 5: Autonomie / Séparation
L’éclairage de secours et l’éclairage de sécurité doivent avoir une autonomie de 60 min.
Dans l’ensemble d’appareillage, les circuits doivent être complètement séparés des autres circuits.

## Slide 6: Coupe feu dans les E.A
EI 60
E = coupe-feu
I = calorifuge
60 = 60 minutes
Ou
Distance de 80 cm
NIBT
5.6.1.2
p.433

## Slide 7: Source de courant
Accumulateur
Batterie
Pile
Groupe électrogène
Accès aux personnes qualifiés ou avertis
Situé dans les locaux sans risque d’incendie
NIBT
5.6.6
p.434

## Slide 8: Eclairage de secours et éclairage de sécurité
Les installations d’éclairage de secours ou de sécurité
garantissent que, lors d’une défaillance de l’alimentation
générale, l’éclairage soit remis à disposition automatiquement.
Min : 1 Lux (0.5 Lux anti panique)
L’installation doit garantir
L’éclairage de la signalisation des voies de secours
L’éclairage des voies menant aux sorties
L’éclairage suffisant des dispositifs de neutralisation
NIBT
5.6.9
p.437

## Slide 9: Un circuit terminal
Max 20 luminaires par groupe
Max 60 % du courant nominal du coupe-surintensité
Canalisations protégées jusqu’au premier luminaire
NIBT
5.6.8
p.435

## Slide 10: Sources
NIBT 2020, Electro suisse
PowerPoint 2020, Groupe E, GESA, IB-murten, ECAB